## Forside
STY-605072
Beskrivelse av leveranse av FDV-dokumentasjon - brukerveiledning
Rev.: 22.2.2022
Dokumentansvarlig: Helland, Helén Margarethe
Godkjent av:
Rev nr | Hovedendring
000 | Dokument etablert
001 - Elektro høyspenning (EH): | Lenke til EH relèplan er oppdatert. Nødfrakobling er flyttet til EH Energi (BE)
001 - Konststruksjon underbygning (KU): | Miljøprogram (hovedplanfasen) og miljøoppfølgingsplan (MOP)(Detaljplanfasen. Brukt i anleggsfasen av entreprenørene). Fjernes. Disse dokumentene lagres i Proteknisk.
001-Konstruksjon underbygning (KU) | Fjernet kolonnen "Type". Type dokument er angitt i kolonnen "Dokumenttype i ProArc". Anlegg/konstruksjon "Geoteknisk rapport" er rettet til Geofag. Manglende dokumenttyper er lagt inn.
001- Elektro lavspenning (EL) | Innhold i Enlinjeskjema, flerlinjeskjema og rekkeklemmeskjema er oppdatert slik at de er beskrevet individuelt.
001-Konstruksjon overbygning (KO) | Trasé, linjeberegning er revidert.
001-Elkraft fors. 22 kV (ED) | Opprettet.
001-Energi (BE) | Opprettet.
001- Tele (TE) | Masteoppriss og Detaljskisse lagt inn

## Forklaring
Hensikten er å klargjøre krav til omfang, type og format på FDV dokumentasjon som skal leveres i forbindelse med ferdigstillelse av et prosjekt.
Dokumentet er forankret i STY-605016 Håndtering av teknisk dokumentasjon - prosedyre.
Kravene gjelder alle prosjekter som produserer teknisk dokumentasjon og omfatter følgende fag:
• Elektro høyspenning (EH)
• Elektro lavspenning (EL)
• Signal (SA)
• Tele (TE)
• Konstruksjon underbygning (KU)
• Konstruksjon overbygning (KO)
• Ytre miljø (YM)
• Energi (BE)
• Elkraft fors.22kV (ED)
Forkortelse/Uttrykk | Beskrivelse/Definisjoner
Anleggsdokumentasjon | Anleggsdokumentasjon beskriver det faktiske anlegget på en eller flere konkrete lokasjoner/strekninger. Anleggsdokumentasjonen er i sin natur lokal og beskriver noe som er plassert geografisk.
FDV | Forvaltning, Drift og Vedlikehold
FDV-arkiv | Dokumentarkiv for forvaltning av teknisk dokumentasjon i driftsfasen.
FDV-dokumentasjon | All dokumentasjon som skal arkiveres eller er arkivert i FDV-arkivet.
Oversikten over hvilke typer FDV-dokumentasjon som skal produseres, vises i et regneark pr fag. Se de neste arkene. Prosjektene skal levere dokumentasjon i henhold til tabellene.
Kravene til hvert enkelt fag er angitt i tabells form, med følgende kolonner:
• Fag
• Anlegg/konstruksjon
• Type
• Målestokk
• Koordinater
• Format
• Innhold
• Dokumenttype i PROARC
Tabellen kan filtreres på Anlegg/konstruksjon (f.eks Kontaktledningsanlegg), slik at det fremgår hvilken type fdv-dokumentasjon som da skal produseres (f.eks. Returkretsskjema).
Innhold gir en nærmere beskrivelse. Dokumenttype i PROARC angir dokumenttype som skal velges for fdv-dokumentasjonen i ProArc.

## Signal (SA)
Type | Innhold | Dokumenttype i PROARC | Kommentar | Dokumentkategori
Arrangementstegning | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Arrangementstegning |  | A
ATC kodetabeller | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | ATC kodetabell |  | A
Beskrivelse av feilretting | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Beskrivelse av feilretting |  | A
Beskrivelse av forebyggende vedlikehold | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Beskrivelse av forebyggende vedlikehold |  | A
Blokkskjema | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Blokkskjema |  | A
Designspesifikasjoner | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Designspesifikasjon |  | A
Dispensasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Dispensasjon |  | A
Enlinjeskjema strømforsyning | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Enlinjeskjema strømforsyning |  | A
Forriglingsspesifikasjon (Forriglingstabell/togveilister) | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Forriglingstabell / Togveislister |  | A
Funksjonsspesifikasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Funksjonsspesifikasjon |  | A
Kabelplan | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Kabelplan |  | A
Koblingsskjema | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Koblingsskjema | mangler i proarc | A
Komponentliste | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Komponentliste |  | A
Montasjebeskrivelse | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Montasjebeskrivelse |  | A
Operatørdokumentasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Operatørdokumentasjon |  | A
Plantegning | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Plantegning |  | A
Relétabell | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Relétabell |  | A
Reservedelsliste | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Reservedelsliste |  | A
Signal og baliseplassering | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Signal- og baliseplassering |  | A
Skjematisk plan | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Skjematiske planer |  | A
Sporisolering | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Sporisolering |  | A
Stykkliste | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Stykkliste |  | A
Systembeskrivelse spesifikk applikasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Systembeskrivelse spesifikk applikasjon |  | A
Testprotokoller | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Testprotokoll |  | A
Testspesifikasjoner | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Testspesifikasjon |  | A
Trådfordeling | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon | Trådfordeling |  | A
Sikkerhetsbevis for spesifikk applikasjon | Det skal for hver spesifikke applikasjon utarbeides et sikkerhetsbevis (safety Case) i henhold til retningslinjer gitt i [EN 50129].
Jordingsplan | Melde inn endringer til faget EH for ajourhold av tverrfaglig jordingsplan. Se Tverrfaglig jordingsplan(EH).
Spesifikasjon generisk produkt | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Spesifikasjon generisk system | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Spesifikasjon generisk applikasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Systembeskrivelse generisk produkt | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Systembeskrivelse generisk system | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Systembeskrivelse generisk applikasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Sikkerhetsbevis generisk produkt | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Sikkerhetsbevis generisk system | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
Sikkerhetsbevis generisk applikasjon | Jfr. Teknisk regelverk, Signal/Prosjektering/Generelle krav/Dokumentasjon
|  | Brukerhåndbok |  | A
|  | Datablad / Baseline |  | A
|  | Innvendige kabelplaner |  | A
|  | Jordingsplan (innvendig) |  | A
|  | Kobling/multi-stikk |  | A
|  | Koblingsskjema - andre |  | A
|  | Koblingsskjema - CTC grensesnitt |  | A
|  | Koblingsskjema - drivmaskiner |  | A
|  | Koblingsskjema - Linjeblokk og linjeblokkgrensesnitt |  | A
|  | Koblingsskjema - signaler |  | A
|  | Koblingsskjema - strømforsyning |  | A
|  | Koblingsskjema - togdeteksjon |  | A
|  | Tegningsoversikt |  | A

## Tele (TE)
Type | Stedsangivelse | Innhold | Dokumenttype i PROARC | Kommentar
Brukerdokumentasjon |  | Det skal vurderes om utstyr som inngår i en prosjektleveranse levert utenfor gjeldende rammeavtaler for tele utstyr er gjenstand for separat arkivering av Brukerdokumentasjon. Analyse av dette bør utføres i sammenheng med prosjektenes utarbeidelse av PDP iht. STY-602913. Ta evt. kontakt med Infrastrukturforvalter av Tele utstyr for å avklare spesielle brukerdokumentasjonsbehov i FDV organisasjonen. Brukerhåndbøker skal bare leveres for utstyr som ikke ligger i rammeavtaler. | Brukerdokumentasjon
Dokumentliste |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Dokumentliste
Beskrivelse av feilretting |  | (Ingen referanse) | Driftsprosdyrer
Veiledning i forbindelse med forebyggende vedlikehold |  | (Ingen referanse) | Driftsprosdyrer
Installasjonsdesign og beskrivelse av enkeltinstallasjoner |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Montasjebeskrivelse
Montasjebeskrivelse |  | (Ingen referanse) | Montasjebeskrivelse
RAMS-dokumentasjon |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | RAMS-dokumentasjon
Overleveringsprotokoll |  | Se Teknisk regelverk:https://trv.banenor.no/wiki/Tele/Prosjektering_og_bygging/Dokumentasjon#Overleveringsprotokoll | RAMS-dokumentasjon
Reservedelsliste |  | Det skal vurderes om utstyr som inngår i en prosjektleveranse levert utenfor gjeldende rammeavtaler for tele utstyr er gjenstand for separate reservedelslister.Analyse av dette bør utføres i sammenheng med prosjektenes utarbeidelse av PDP iht. STY-602913. Ta evt. kontakt med Infrastrukturforvalter av Tele utstyr for avklaringer. | Reservedelsliste
Stykkliste |  | (Ingen referanse) | Stykkliste
Systembeskrivelse |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Systembeskrivelse
Arrangementstegning |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Blokkskjema | Bane, banestrekning og km | Blokkskjema skal vise sammenhengen mellom hovedfunksjonene eller hovedkomponentene i systemet eller anlegget. Dette skjemaet skal vise grensesnittet mellom kundens og leverandørens ansvar. | Tegning
Koblingsskjema | Angivelse av km på alle viktige komponenter/anleggsdeler | Koblingsskjema viser den elektriske kobling i anlegget med nøyaktig angivelse av alle komponenter, koblingspunkter og trådføringer. | Tegning
Enlinjeskjema for DC-distribusjon |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Enlinjeskjema for alarmer |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Kabeltrasékart (underlag til EL) |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon jfr. Teknisk regelverk, Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg | Tegning
Kabelplan |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Kabelliste |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Verifikasjonsdokumentasjon |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Verifikasjonsdokumentasjon
Masteoppriss |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Detaljskisse |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Tegning
Brukerhåndbok |  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Brukerhåndbok | Se Brukerdokumentasjon
|  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Målerapport | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.
|  | jfr. Teknisk regelverk, Tele, Prosjektering og bygging, Dokumentasjon | Operasjonaliseringsrapport | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.

## Energi (BE)
Krav til FDV-dokumentasjon for energiforsyning (faget BE)
Ett dokument kan være dekkende for flere anlegg, f.eks. skiltliste, kretsskjema, kabelliste, jordingsplan mv.
Anleggstype | Dokument | Dokument-type | Beskrivelse av dokumentet | Eksempler på typiske dokumenter | Filformater | Målestokk | Format dokument | Merknad
Gjelder/omfatter alle anlegg for energiforsyning (faget BE) | Beregninger | Verifikasjon | En dokumentasjon med beregninger og kvalitetsikring av at det aktuelle anlegget er dimensjonert riktig | FEBdok-beregninger (spenningsfall, overbelastning, kortslutningsberegninger, selektivitet) e.t. Belysningsberegninger (belysningsnivåer lux/lumen for lyskilder/armaturer) Lyd/akustiske beregninger (støy) Mekaniske styrkeberegninger (bygning, bærende konstruksjoner, belastning mv.) Dynamiske beregninger (kompatibilitet omformere mv.) Simuleringsrapporter for elektrisk belastning ved gitt togtrafikk | Word/Excel og PDF |  | A4
| Brukermanual/brukerhåndbok/ brukerveiledninger/FDV-instrukser | Manual | Bruksanvisninger, instruksjoner, drift- og vedlikeholdsdokumenter, beskrivelser | Brukerhåndbok HMI Brukermanual stasjonskontroll Montasjeveiledning Drift- og vedlikeholdsinstruks Prosedyre for feilsøk | Word og PDF |  | A4
| Datablader | Produsentinfo | Detaljert teknisk info om utstyret/komponenten | Datablad Brosjyrer | PDF |  | A4
| Dataprogram | Dataprogram | Filer som inneholder dataprogram til feilsøking, innstillinger, styring, regulering, overvåkning (SRO) av PLS/kontrollanlegg/automasjon etc. | Digitale filer for styring, regulering, overvåkning (SRO) av anlegg, skal overføres til byggherren | Diverse filformater |  |  | Lagres hos byggherren
| Dokumentliste/dokumentplan | Liste/tabell | Oversikt over alle dokumenter som skal produseres i et prosjekt | Dokumentplan som gir oversikt over alle dokumenter som skal produseres | Excel og PDF |  | A4
| Funksjonsbeskrivelse | Manual | Beskrivelse av funksjonen til utstyret, komponenten eller anlegget | Funksjonsbeskrivelse av virkemåte for stasjon, utstyr, komponenter og anleggsdeler | Word og PDF |  | A4
| Prøveprotokoll FAT | Verifikasjon | Protokoll fra test i fabrikk/hos leverandør av aktuelle anlegg | Prøveprotokoll FAT transformatorer, brytere, skap, omformere, kontrollanlegg/HMI mv. | Word/Excel og PDF |  | A4, A3
| Prøveprotokoll SAT | Verifikasjon | Protokoll fra idriftsettelse av aktuelle anlegg | Prøveprotokoll SAT transformatorer, brytere, skap, omformere, kontrollanlegg/HMI, bygning, VVS-anlegg, elektroinstallasjoner mv. | Word/Excel og PDF |  | A4, A3
| Rapporter | Rapport | Beskrivelse av utførte utredninger, analyser, tester, verifikasjoner inkl. oppsett, gjennomføring og resultater | Tilstandsrapport Feilanalyserapport Analyser (teknisk, risiko, økonomisk, samsvar mv.) Utredningsrapport Testrapport FAT/SAT Målerapport | Word og PDF |  | A4
| Reservedelsliste | Liste/tabell | Overikt over nødvendige reservedeler for aktuelt anlegg | Reservedelsliste omformer Reservedelsliste bryteranlegg 50 Hz og 16 ⅔ Hz | Excel/dwg og PDF |  | A4 | Gjelder oversikt over både mulige og anbefalte reservedeler
| Risikovurderinger | Risikovurdering | Vurdering av risiko som produkt av sannsynlighet og konsekvens for en fare forbundet med aktuelt anlegg, omfatter planlegging, bygging og driftsfaser | Risikovurdering iht. KBF, FEL, FEF, FSE, FEU, FEK, NEK 400, NEK 440 og andre relevante normer ROS-analyser RAMS-analyser Sikker-jobb-analyser (SJA) | Word/Excel og PDF |  | A4, A3
| Samsvarserklæringer | Verifikasjon | En bekreftelse fra utførende leverandør på hva som er utført og at leverandøren går god for at etablerte løsninger oppfyller krav i gjeldende lover, forskrifter og relevante normer | Samsvarserklæring iht. FEL, FEF, FSE, FEU, NEK 400, NEK 440 og andre relevante normer | PDF |  | A4
Innkommende/utgående kraftlinjer/kabler | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Elektrotegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg detaljert | Enlinjeskjema Føringsveier elektroanlegg 2D/3D Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder kurser for høyspenningsanlegg innendørs og utendørs
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Transformatorer | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Bygningstegninger/konstruksjonstegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Situasjonsplan med utvendig areal/eiendom Armeringstegninger Bygningstegninger Dør- og vindusplan Etasjeplan Fundamentplan Utsparingstegninger Montasjeplan | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder transformatorbygning
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Bryteranlegg (16,7 Hz, 50 Hz) inkl. relevern | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Bygningstegninger/konstruksjonstegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Situasjonsplan med utvendig areal/eiendom Armeringstegninger Bygningstegninger Dør- og vindusplan Etasjeplan Fundamentplan Utsparingstegninger Montasjeplan | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder bygning for bryteranlegg inkl. fundamentering for evt. utendørs bryteranlegg
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Forriglingsplan | Liste/tabell | Oversikt over hvilke betingelser som skal gjelde for at en bryter skal kunne kobles inn/ut | Forriglingsplan 15kV-brytere | Excel og PDF |  | A4
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Prøveprotokoll relevern | Verifikasjon | Protokoll fra tester av relevern på anlegg | Releprøveprotokoll <releverntype1>, utgående linje 1 Releprøveprotokoll <releverntype2>, utgående linje 2 | Word/Excel og PDF |  | A4, A3
| Releplan | Releplan | Plan med tekniske data for innstillinger og utkoblingstider til relevern, samt størrelse på feilstrømmer i forskjellige scenarioer i ulike deler av anlegget eller på strekningen | Releplan vern 50 Hz innkommende linjer Releplan vern 50 Hz krafttransformatorer Releplan vern 16 ⅔ Hz utgående linjer | Word/Excel og PDF |  | A4
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Kontrollanlegg | Alarmliste | Liste/tabell | Oversikt over alle alarmer som finnes i anlegget | Alarmliste stasjon | Excel og PDF |  | A4
| Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Forriglingsplan | Liste/tabell | Oversikt over hvilke betingelser som skal gjelde for at en bryter skal kunne kobles inn/ut | Forriglingsplan 15kV-brytere | Excel og PDF |  | A4
| IP-adresseliste | Liste/tabell | Oversikt over IP-adressene i anlegget | IP-adresseliste <omformerstasjon/koblingshus> IP-adresseliste <omformer> | Excel og PDF |  | A4
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Parameterliste | Liste/tabell | Oversikt over de ulike parameterinnstillingene i anlegget | Parameterliste omformer | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Signalliste FJEL | Liste/tabell | Liste over SRO-signaler som skal overføres fra anlegget til FJEL (system for fjernstyring av høyspenningsanlegg/brytere) | Signalliste FJEL <omformerstasjon> Signalliste FJEL <koblingshus> Signalliste FJEL <sonegrensebryter> | Excel og PDF |  | A4, A3
| Signalliste stasjon | Liste/tabell | Liste over SRO-signaler som skal overføres fra anlegget til Driftsentral (Energi eller Elkraft) | Signalliste <omformerstasjon> Signalliste <koblingshus> Signalliste <sonegrensebryter> | Excel og PDF |  | A4, A3
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Omformere | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Bygningstegninger/konstruksjonstegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Situasjonsplan med utvendig areal/eiendom Armeringstegninger Bygningstegninger Dør- og vindusplan Etasjeplan Fundamentplan Utsparingstegninger Montasjeplan | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder bygning for omformeranlegg
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Mekaniske tegninger | Tegning | Tegning i snitt og plan som viser utstyret/komponenten/konstruksjonen detaljert | Tegning av mekaniske konstruksjoner Tegning av bærende elementer Tegning av vognteknisk Tegning av stator/rotor Tegning av lager | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder både bygninger og roterende omformere
| Parameterliste | Liste/tabell | Oversikt over de ulike parameterinnstillingene i anlegget | Parameterliste omformer | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Hjelpekraft (batteri, 110V, UPS) | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Kursfortegnelse | Liste/tabell | Liste over alle kurser med vitale data i lavspenningsfordelinger | Kursfortegnelse fordeling +LS.1 | Excel/Word/Dwg og PDF |  | A4, A3
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Lavspenningsintallasjon (230V, 400V, 690V) | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Elektrotegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg detaljert | Enlinjeskjema Føringsveier elektroanlegg 2D/3D Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder kurser for lavspenningsanlegg innendørs
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Forriglingsplan | Liste/tabell | Oversikt over hvilke betingelser som skal gjelde for at en bryter skal kunne kobles inn/ut | Forriglingsplan 15kV-brytere | Excel og PDF |  | A4
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Kursfortegnelse | Liste/tabell | Liste over alle kurser med vitale data i lavspenningsfordelinger | Kursfortegnelse fordeling +LS.1 | Excel/Word/Dwg og PDF |  | A4, A3
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
VVS-anlegg (varme, ventilasjon, sanitær) | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4 |  | (Sjekk om planer/spesialrapporter skal utarbeides for VVS)
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Forriglingsplan | Liste/tabell | Oversikt over hvilke betingelser som skal gjelde for at en bryter skal kunne kobles inn/ut | Forriglingsplan 15kV-brytere | Excel og PDF |  | A4
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Kretsskjema | Skjema | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget inkl. styrings- og overvåkingssignaler, tegnet som flerlinjeskjema, fremstiller logiske sammenhenger mellom utstyr/anlegg/komponenter/signaler | Kretsskjema +STA, stasjonsdatamaskin Kretsskjema +FA.1, utgående linje 1 Kretsskjema omformer 1 | Dwg og PDF |  | A4 | Her må angis hvordan Bane NOR normalt vil organisere kretsskjemaet - inkl. oppdeling/antall underliggendeblad mv.
| Kursfortegnelse | Liste/tabell | Liste over alle kurser med vitale data i lavspenningsfordelinger | Kursfortegnelse fordeling +LS.1 | Excel/Word/Dwg og PDF |  | A4, A3
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
| VVS-tegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser VVS-anlegg detaljert | Føringsveier VVS-anlegg 2D/3D Arrangementstegninger varme, ventilasjon, sanitær Layout Montasjetegning Dreneringstegninger | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder VVS-anlegg innendørs
IKT/kommunikasjon | Apparatliste | Liste/tabell | Oversikt over alle komponenter i et skap, eller i et anlegg eller på en lokasjon | Apparatliste +KA.1 | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Arrangementstegning | Tegning | Tegning i snitt eller plan som viser utstyret/komponentens plassering i anlegget | Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF |  | A4
| Enlinjeskjema/oversiktsskjema | Oversikt | Skjematisk framstilling av det elektriske anlegget med logiske sammenhenger, tegnet med enkle linjer | Enlinjeskjema <omformerstasjon> Enlinjeskjema <omformer> Enlinjeskjema kommunikasjon | Dwg og PDF |  | A4, A3
| Forriglingsplan | Liste/tabell | Oversikt over hvilke betingelser som skal gjelde for at en bryter skal kunne kobles inn/ut | Forriglingsplan 15kV-brytere | Excel og PDF |  | A4
| IP-adresseliste | Liste/tabell | Oversikt over IP-adressene i anlegget | IP-adresseliste <omformerstasjon/koblingshus> IP-adresseliste <omformer> | Excel og PDF |  | A4
| Kabellister | Liste/tabell | Oversikt med unik ID over alle kabler i anlegget, i bygget eller på en lokasjon | Kabelliste <omformerstasjon/koblingshus> Kabelliste <omformer> | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Koblingstabeller | Liste/tabell | Oversikt over hvilke utstyr/komponenter/anlegg/signaler som er tilkoblet på de ulike rekkeklemmene | Intern koblingstabell Rekkeklemmetabell Ytre forbindingstabell Partabell | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
Bygning | Armeringstegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Armeringstegninger med bøyelister som gir oversikt over antall, størrelse, lengde og form på armeringen i en konstruksjon. | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Mest aktuelt for nye byggeprosjekter
| Belysningsplan | Oversikt | Plan som angir alle belysningspunkter med aktuelle belysningsnivåer i bygning og for alle utendørsarealer | Rapport med lysberegninger Tegning, oversikt, beregninger over belysningsnivåer i alle arealer | Word og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3 | Gjelder belysning innendørs
| Brann- og rømningsplan | Oversikt | Oversikt over alle rømningsveier, nødutganger og brannslokkeutstyr i en bygning eller på en lokasjon | Brann- og rømningsplan for <omformerstasjon> Brann- og rømningsplan hovedinngang Brann- og rømningsplan kontrollrom | Dwg og PDF |  | A3
| Bygningstegninger/konstruksjonstegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Situasjonsplan med utvendig areal/eiendom Armeringstegninger Bygningstegninger Dør- og vindusplan Etasjeplan Fundamentplan Utsparingstegninger Takplan Gulvplan Montasjeplan Fasadetegning | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder byggeprosjekter
| Dør- og vindusplan | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Dør- og vindusplan med oversikt over dørers/vinduers plassering, dimensjoner, typer, funksjoner | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Mest aktuelt for nye byggeprosjekter
| Etasjeplan | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Etasjeplan med tegning som viser hver etasje i byggverket angitt med etasjenummer | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Mest aktuelt for nye byggeprosjekter
| Fundamentplan | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Fundamentplan som viser all fundamentering for bygninger/konstruksjoner. Planen angis med tegning over sålen til et bygg. Sålen er en solid støp i betong med solid armering som støpes direkte i pukken. | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Mest aktuelt for nye byggeprosjekter
| Mekaniske tegninger | Tegning | Tegning i snitt og plan som viser utstyret/komponenten/konstruksjonen detaljert | Tegning av mekaniske konstruksjoner Tegning av bærende elementer Tegning av vognteknisk Tegning av stator/rotor Tegning av lager | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder både bygninger og roterende omformere
| Tegning over føringsveier og kabelttraseer (VVS og elektro) | Oversikt | Oversikt over føringsveier for kabler, rør, kummer for VVS- og elektro i og rundt aktuell omformerstasjon/ koblingshus eller mellom lokasjoner | Tegning av kabelkulverter, kabelrør, kabelbruer Vann- og avløpstegninger Overvanns-/dreneringstegninger Grøftetegninger | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3
| Utsparingstegninger/gjennomføringer | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser bygget detaljert | Utsparingstegninger inkl. gjennomføringer | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0
Utendørsanlegg | Belysningsplan | Oversikt | Plan som angir alle belysningspunkter med aktuelle belysningsnivåer i bygning og for alle utendørsarealer | Rapport med lysberegninger Tegning, oversikt, beregninger over belysningsnivåer i alle arealer | Word og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3 | Gjelder belysning utendørs
| Bygningstegninger/konstruksjonstegninger (grunnarbeid, dekke) | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser konstruksjoner og grunnarbeidsplaner detaljert | Situasjonsplan med utvendig areal/eiendom Armeringstegninger Bygningstegninger Dør- og vindusplan Etasjeplan Fundamentplan Utsparingstegninger Montasjeplan | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder byggeprosjekter
| Elektrotegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg detaljert | Enlinjeskjema Føringsveier elektroanlegg 2D/3D Arrangementstegning Layout Montasjetegning Sammenstillingstegning | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder kurser for lavspenningsanlegg utendørs
| Jordingstegning | Jordingsplan | Skjematisk fremstilling av jordingssystemet på kart/situasjonsplan eller på skjema med fremstilling av tilkoblinger, føringer, terminaler og spyd | Jordingsplan <omformerstasjon/koblingshus> Jordingsplan <omformer> | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3
| Situasjonsplan | Tegning | Situasjonsplan med tegning som detaljert viser bygg/konstruksjoner sammen med et utvendig areal | Situasjonsplan skal vise tiltakets plassering, utvendig mål og avstander til nabogrenser, regulert veg og nærliggende bygninger. | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Mest aktuelt for nye byggeprosjekter
| Skiltliste | Liste/tabell | Oversikt over utforming og tekst for alle skilt, trykknapper og merking i aktuelle anlegg/bygning/lokasjoner/kabler/linjer/komponenter | Skiltliste skap +FA.1 Oversikt merking kabler, linjer, brytere Skiltplan dører/utganger mv. | Excel/dwg og PDF |  | A4
| Sprengningsplan | Oversikt | Oversikt over tomten og hvilke volumer som skal sprenges ut/fjernes av fjell, gjennomføring og tiltak | Sprengningsplan skal omfatte plan for gjennomføring av sprengningsarbeide, risikovurderinger og risikoreduserende tiltak | Word/Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3
| Tegning over føringsveier og kabelttraseer (VVS og elektro) | Oversikt | Oversikt over føringsveier for kabler, rør, kummer for VVS- og elektro i og rundt aktuell omformerstasjon/ koblingshus eller mellom lokasjoner | Tegning av kabelkulverter, kabelrør, kabelbruer Vann- og avløpstegninger Overvanns-/dreneringstegninger Grøftetegninger | Dwg og PDF | 1:50 1:100 | A4, A3
| VVS-tegninger | Tegning | Tegninger i snitt og plan som viser VVS-anlegg detaljert | Føringsveier VVS-anlegg 2D/3D Arrangementstegninger varme, ventilasjon, sanitær Layout Montasjetegning Dreneringstegninger | Dwg og PDF | 1:50 1:100 1:200 | A4, A3, A2, A1, A0 | Gjelder VVS-anlegg utendørs

## Høyspenning (EH)
Fag | Anlegg/konstruksjon | Type | Innhold | Dokumenttype i PROARC | Kommentar
EH | Banestrømforsyning | Arrangementstegning | Arrangementstegning skal vise fysisk plassering, sammenhenger og identifikasjon av utstyr i bygninger, kiosker, rom eller skap. | Arrangementstegning
EH | Banestrømforsyning | Enlinjeskjema/ fordeling/ oversiktsskjema | Enlinjeskjema skal vise hovedkretser og komponenter i det elektriske fordelingssystemet. Tegningen skal inneholde identifikasjon av og hoveddata for komponentene med merking. | Enlinjeskjema
EH | Banestrømforsyning | Rekkeklemmeskjema | Angivelse av betegnelse på selve rekkeklemmelisten, nummerering på rekkeklemmene og tilkoblingsklemme på den enkelte leder i tilkoblende kabler. Det skal angis hvordan eventuell lasking er utført, kabeltype, antall disponible ledere i kabler, ledertverrsnitt samt betegnelse (kabelnummer) på den enkelte kabel tilkoblet rekkeklemmen. Angivelse av montasjested for rekkeklemmelisten. Den kan inneholde angivelse av interne tilkoblinger til rekkeklemmelisten. Angivelse av eventuell intern ledermerking på tilkoblede interne ledningsforbindelser. | Enlinjeskjema
EH | Banestrømforsyning | Hovedstrøm-/strømløps-/styrestrømskjema | Viser detaljert hvordan objektene er koblet sammen ev. henvise til standard? | Flerlinjeskjema | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.
EH | Banestrømforsyning | Funksjonsbeskrivelse | Utstyrets funksjon skal beskrives med hensyn til alle driftssituasjoner, f. eks. oppstart, nedstenging, alarm og utkobling. Installasjonsbeskrivelse og termineringsbeskrivelse. | Funksjonsbeskrivelse
EH | Banestrømforsyning | Beregninger og målinger | Ytelse, karakteristikker og funksjonsparametere skal beskrives i form av beregninger, kurver og tabeller i henhold til det som er vanlig for utstyret, og i den grad slike data har betydning for anlegg eller systemer som er tilknyttet utstyret. For elkraftanlegg skal det utarbeides kortslutningsberegninger og måleresultater for jordingsanlegg og langsgående jordleder med dokumentasjon av målingsmetoden. Det skal foreligge selektivitetsberegninger. | Rapport
EH | Banestrømforsyning | Apparat-/kabelliste | Apparat-/kabelliste skal inneholde data for alle kabler som inngår i leveransen, og skal ha med driftsspenning, kabeltype, kabelnummer, tverrsnitt, antall ledere, fra/til termineringspunkt. | Utstyrsliste
EH | Banestrømforsyning | Utstyrsliste | Utstyrsliste skal inneholde en liste over alle komponenter som inngår i leveransen og inneholde følgende informasjon: • utstyrets identifikasjonsnummer • beskrivelse av komponentenes utstyrstilknytning • utstyrstype • referanse til datablad, montasjetegning, o.l. | Utstyrsliste
EH | Banestrømforsyning, Fjernstyring |  | Generell, se Teknisk regelverk: Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Dokumentasjon og Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring/Dokumentasjon.
EH | Banestrømforsyning, Energiforsyning/koblingsanlegg | Blokkskjema (Enlinjeskjema/ fordeling/ oversiktsskjema) | Blokkskjema skal vise sammenhengen mellom hovedfunksjonene eller hovedkomponentene i systemet eller anlegget. Dette skjemaet skal vise grensesnittet mellom kundens og leverandørens ansvar. | Enlinjeskjema
EH | Banestrømforsyning, Energiforsyning/koblingsanlegg | Selektivitetsplan /reléplan. | Se Teknisk regelverk, Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern | Rapport
EH | Banestrømforsyning, Energiforsyning/koblingsanlegg | I/O-liste | En opplisting over hvilke inngangssignaler som er tilkoblet en PLS (programmerbar logisk styring) og hva utgangene fra en PLS styrer. Alle inn- og utganger listes opp sammen med sin respektive adressering i PLS’en. | Utstyrsliste
EH | Gjelder alle | Brukerhåndbok/manual | Generelle anbefalte krav til innhold i brukerhåndbok finnes i NS 5820, pkt 8. Brukerhåndbok/manual skal kun omhandle det enkelte system/utstyr de skal knyttes mot. Brukerhåndbok/manual skal ha bokmerker/lenker som gjør at det er enkelt å finne frem/bruke boken. Bokmerkene skal være synlige som standardvisning. Brukerhåndboken skal kun henvise til dokumenter som kreves levert som egne dokumenter. | Brukerhåndbok | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.
EH | Gjelder alle |  |  | Detaljtegning | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.
EH | Gjelder alle | Vurdering av risiko | jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/2.6 Vurdering av risiko og erklæring om samsvar | Vurdering av risiko | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.
EH | Kontaktledningsanlegg | Arrangementstegning | Arrangementstegning skal vise fysisk plassering, sammenhenger og identifikasjon av utstyr langs/ved spor, i bygninger, kiosker, rom eller skap. | Arrangementstegning
EH | Kontaktledningsanlegg | Funksjonsbeskrivelse | Utstyrets funksjon skal beskrives med hensyn til alle driftssituasjoner, f. eks. oppstart, nedstenging, alarm og utkobling. Installasjonsbeskrivelse og termineringsbeskrivelse. | Funksjonsbeskrivelse
EH | Kontaktledningsanlegg | Hengetrådberegning | Tabell som angir hengetråders lengde, innbyrdes avstand avhengig av spennlengde, nedheng, ledningstrekk og kurveradius. | Hengetrådtabell
EH | Kontaktledningsanlegg | Jordingsplan, tverrfaglig | Jordingsplanen skal inneholde alle fag og skjematisk vise alle utsatte ledende deler innenfor slyngfeltet og hvordan de eventuelt er tilkoblet skinnestreng/jordleder. Plassering av alle jordelektroder skal angis. Samtlige objekter skal være tegnet inn i riktig rekkefølge og på riktig side av sporet med henvisning til km. Jordingsplanen må baseres på skjematisk sporplan. | Jordingsplan, Tverrfaglig
EH | Kontaktledningsanlegg | Koblingsskjema for kontaktledningsanlegg | Se Teknisk regelverk: Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/ Anleggsdokumentasjon for kontaktledningsanlegg/Koblingskjema | Koblingsskjema
EH | Kontaktledningsanlegg | Utliggerberegninger | Tabell med data for sammenbygging og montering av kontaktledningsmateriell. | Mast- og utliggertabell
EH | Kontaktledningsanlegg | Mastetabell | Se Teknisk regelverk, Kontaktledning/Prosjektering/Konstruksjoner/Mastetabeller. | Mast- og utliggertabell
EH | Kontaktledningsanlegg | Beregninger | Ytelse, karakteristikker og funksjonsparametere skal beskrives i form av beregninger, kurver og tabeller i henhold til det som er vanlig for utstyret, og i den grad slike data har betydning for anlegg eller systemer som er tilknyttet utstyret. For elkraftanlegg skal det utarbeides kortslutningsberegninger og måleresultater for jordingsanlegg og langsgående jordleder med dokumentasjon av målingsmetoden. Det skal foreligge impedansmålinger, utligger og hengetrådberegninger. | Rapport
EH | Kontaktledningsanlegg | Returkretsskjema | Se Teknisk regelverk: Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Dokumentasjon/Returkretskjema | Returkretsskjema
EH | Kontaktledningsanlegg | Stasjons/-strekningsplan | Tegningen baseres på oppdatert stasjons/-linjekart. For fri linje benyttes sporplan/linjeberegninger som underlag. For kontaktledning skal planen vise ledningsføringen for alle ledninger. I tillegg skal alle fundamenter/master, barduner, fixpunkter, avspenninger, forbigangsledninger, returledninger etc. fremkomme. Alle andre objekter av betydning bør også fremkomme på denne tegningen. Fundamentene/mastene skal merkes med mastenummer, og angis med km og koordinater hvis mulig. Valgt kastvindhastighet skal være angitt i merknadsfeltet. | Strekningsplan
EH | Kontaktledningsanlegg | Kabeliste | Kabelliste skal inneholde data for alle kabler som inngår i leveransen, og skal ha med driftsspenning, kabeltype, kabelnummer, tverrsnitt, antall ledere, fra/til termineringspunkt. | Utstyrsliste
EH | Kontaktledningsanlegg | Utstyrsliste | Utstyrsliste skal inneholde en liste over alle komponenter som inngår i leveransen og inneholde følgende informasjon: • utstyrets identifikasjonsnummer • beskrivelse av komponentenes utstyrstilknytning • utstyrstype • referanse til datablad, montasjetegning, o.l. | Utstyrsliste
EH | Kontaktledningsanlegg | Åksisse | Utarbeides/leveres kun ved behov. Åkskissen bør minimum inneholde: • Mastenummer • Mastetype og lengde • Avstand mellom mastene • Avstand mellom sporene • Kontakttrådhøyde i hvert spor • Sikksakk for hvert spor • Sporhøyde for hvert spor med et referansespor • Overhøyde • Åktype • Åklengde og rammevalg for dette • Montasjemål for åk • Montasjemål for utliggere • Montasjemål for øvrig utstyr | Åkskisse
|  |  |  | Samsvarserklæring | Dokumenttypen er angitt i Proarc. Manglet her.

## Elkraft fors. 22 kV (ED)
Innhold | Dokumenttype i ProArc. | Oppdateres
Arrangementstegning skal vise fysisk plassering, sammenhenger og identifikasjon av utstyr i bygninger, kiosker, rom eller skap. For lavspenning gjelder dette kun for større fordelingsskap/-tavler. | Arrangementstegning | Løpende
Generelle anbefalte krav til innhold i brukerhåndbok finnes i NS 5820, pkt 8. 1. Omfang: Brukerhåndbok/manual skal kun omhandle det enkelte system/utstyr de skal knyttes mot. 2. Brukervennlighet: Brukerhåndbok/manual skal ha bokmerker/lenker som gjør at det er enkelt å finne frem/bruke boken. Bokmerkene skal være synlige som standardvisning. 3. Innhold: Brukerhåndboken skal kun henvise til dokumenter som kreves levert som egne dokumenter. | Brukerhåndbok | Som bygget
Tegning med stykkliste som gir informasjon om delen/detaljen om f.eks. materialegenskaper, dimensjoner, toleranser og overflatestruktur. Iht. ISO 29845 eller EN 13460. | Detaljtegning | Løpende
Enkelt skjema som viser oppbygging og hovedkretser av et elektrisk anlegg. Hvordan det henger sammen og hvor i anlegget innmating, forbrukere og brytere er plassert. Merking av brytere og komponenter skal være inntegnet. | Enlinjeskjema | Løpende
Skjema som viser hvordan styringen er koblet sammen med brytere, vendere, kontaktorer og reeler. Viser styring/automatikken til lasten. Viser koblinger innternt i anlegget mellom alt instalert utstyr(eksempesvis trafovern som temp/gass følere) for å oppnå anleggets funksjon. | Styrestrømsskjema/koblingsskjema | Løpende
Utstyret skal beskrives med hensyn til alle driftssituasjoner, f.eks. oppstart, nedstengning, alarm og utkobling (trip) (Ref. NS5820, 6.19). Som regel leverandørens beskrivelse. | Funksjonsbeskrivelse | Løpende
Installasjonstegning
Jordinganlegg i ED-anlegg er som regel en del av det Tekniske husets jordingsplan som anlegget er plassert i. Kun hvis det blir oppført egen Nettstasjon som bare inneholder ED-anlegget må det lages egen jordingsplan. Husk innspill til tverrfaglig jordingsplan som er et EH dokument. | Jordingsplan, tverrfaglig | Løpende
Viser hvor kabler ligger (rør,kabelkanaler,kummer) mellom Tekniske hus eller fra Nettleverandør. Kobles til flere nettstasjoner. Alle HKK på tegningen | Kabeltrasékart
Det skal medfølge kursfortegnelse for alle elkrafttekniske installasjoner. Kursnummer, rekkeklemmenummer, verndata, kabeldata, dimensjonerende belastning, forlegningsmåte, lengde og type belastning. Mal: STY-602368 Kursfortegnelse for lavspenningsanlegg - skjema . | Kursfortegnelse | Løpende
Ytelse, karakteristikker og funksjonsparametere skal beskrives i form av beregninger, kurver og tabeller i henhold til det som er vanlig for utstyret, og i den grad slike data har betydning for anlegg eller systemer som er tilknyttet utstyret. Det skal utarbeides releplan for trafovern og linjevern ved matepunkter fra Nettleverandør. Måleresultater for jordingsanlegg hvis anlegget står i egen Nettstasjon. Kan også være testrapporter, idriftsettelsesrapporter og SAT rapporter, som leveres fra fabrikk, leverandør eller entrepernør, disse endres ikke av BaneNor. | Rapport | Som bygget
jfr. Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar | Samsvarserklæring | Som bygget
Utstyrsliste skal inneholde en liste over alle komponenter som inngår i leveransen og inneholde følgende informasjon: • utstyrets identifikasjonsnummer • beskrivelse av komponentenes utstyrstilknytning • utstyrstype • referanse til datablad, montasjetegning, o.l. | Utstyrsliste
jfr. Teknisk regelverk, Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar | Vurdering av risiko | Som bygget

## Lavspenning (EL)
Fag | Anlegg/konstruksjon | Type | Innhold | Dokumenttype i PROARC
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Arrangementstegning | Arrangementstegning skal vise fysisk plassering, sammenhenger og identifikasjon av utstyr i skap. | Arrangementstegning
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Brukerhåndbok/-manual | Generelle anbefalte krav til innhold i brukerhåndbok finnes i NS 5820, pkt 8. 1. Omfang: Brukerhåndbok/manual skal kun omhandle det enkelte system/utstyr de skal knyttes mot. 2. Brukervennlighet: Brukerhåndbok/manual skal ha bokmerker/lenker som gjør at det er enkelt å finne frem/bruke boken. Bokmerkene skal være synlige som standardvisning. 3. Innhold: Brukerhåndboken skal kun henvise til dokumenter som kreves levert som egne dokumenter. | Brukerhåndbok
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. |  | Tegning med stykkliste som gir informasjon om delen/detaljen om f.eks. materialegenskaper, dimensjoner, toleranser og overflatestruktur. Iht. ISO 29845 eller EN 13460. | Detaljtegning
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Enlinjeskjema | Et enlinjeskjema gir en helhetlig oversikt over et objekt eller system med lav detaljeringsgrad og hvor flerfaseforbindelser er representert med en ekvivalent linje. Krav: 1. Utforming skal være i henhold til NEK EN 61082-1. Arkramme med tittelfelt kan lastes ned fra Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg. 2. Strukturen i skjemaet skal gjenspeile faktisk rekkefølge for brytere og annet utstyr, og trenger ikke vise fysisk størrelse eller lokasjon. 3. Symboler skal være iht. NEK 144:2017. Der hvor standardsymboler ikke er dekkende for å beskrive Bane NORs anlegg skal Bane NORs symboler benyttes, se Teknisk regelverk/Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Dokumentasjon. 4. Normalposisjon til brytere skal angis. 5. Antall faser bør angis med tilsvarende antall skråstreker (/) på den ekvivalente linjen. 6. Driftsmerking iht. TRV Felles elektro, Driftsmerking og anleggsmerking skal angis med fet skrift. 7. Anleggsmerking på et overordnet nivå kan angis 8. Merkedata for viktige komponenter bør angis. | Enlinjeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Fordelingskjema | Enlinjeskjema som viser en komplett oversikt over kurser internt i en fordeling og alt tilhørende elektrisk utstyr som er forbundet til kursene. | Enlinjeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Flerlinjeskjema | Skjema som viser hvordan et anlegg er koblet, med alle forbindelser mellom de enkelte komponenter og apparater. | Flerlinjeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Hovedstrømskjema | Skjema som viser driftsstrømmen i en krets, fra forsyning/innmating til last (vanligvis en motor). | Flerlinjeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Strømløpsskjema | Skjema som viser hvordan styringen er koblet sammen med brytere, vendere, kontaktorer og reeler. Viser styring/automatikken til lasten. | Flerlinjeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Styrestrømskjema | Skjema som viser hvordan styringen er koblet sammen med brytere, vendere, kontaktorer og reeler. Viser styring/automatikken til lasten. | Flerlinjeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Kursfortegnelse | Det skal medfølge kursfortegnelse for alle elkrafttekniske installasjoner. Kursnummer, rekkeklemmenummer, verndata, kabeldata, dimensjonerende belastning, forlegningsmåte, lengde og type belastning. Mal: STY-602368 Kursfortegnelse for lavspenningsanlegg - skjema . | Kursfortegnelse
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Beregninger | Ytelse, karakteristikker og funksjonsparametere skal beskrives i form av beregninger, kurver og tabeller i henhold til det som er vanlig for utstyret, og i den grad slike data har betydning for anlegg eller systemer som er tilknyttet utstyret. Det skal utarbeides kortslutningsberegninger og måleresultater for jordingsanlegg og dimensjonering av kabler. | Rapport
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Funksjonsbeskrivelse | Utstyrets funksjon skal beskrives med hensyn til alle driftssituasjoner, f. eks. oppstart, nedstenging, alarm og utkobling. Installasjonsbeskrivelse og termineringsbeskrivelse (NS 5820:1994). | Funksjonsbeskrivelse
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Installasjonstegning | Tegning som skal vise konfigurasjon av et produkt og informasjon som er nødvendig for å installere produktet i forhold til avstander, struktur og tilhørende gjenstander. (ISO 29845:2011) | Installasjonstegning
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Installasjonsbeskrivelse for jordelektrode | Type elektrode, tverrsnitt, dybde, retning, utstrekning, jordsmonn, målemetode, måleoppsett, måleinstrument, fuktighet og temperatur. | Installasjonstegning
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Rekkeklemmeskjema | Viser hva som er tilkoblet på intern- og eksternsiden på rekkeklemmer. Angivelse av betegnelse på selve rekkeklemmelisten, nummerering på rekkeklemmene og tilkoblingsklemme på den enkelte leder i tilkoblende kabler. Det skal angis hvordan eventuell lasking er utført, kabeltype, antall disponible ledere i kabler, ledertverrsnitt samt betegnelse (kabelnummer) på den enkelte kabel tilkoblet rekkeklemmen. Angivelse av montasjested for rekkeklemmelisten. Den kan inneholde angivelse av interne tilkoblinger til rekkeklemmelisten. Angivelse av eventuell intern ledermerking på tilkoblede interne ledningsforbindelser. | Rekkeklemmeskjema
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Utstyrsliste | Utstyrsliste skal inneholde en liste over alle komponenter som inngår i leveransen og inneholde følgende informasjon: • utstyrets identifikasjonsnummer • beskrivelse av komponentenes utstyrstilknytning • utstyrstype • referanse til datablad, montasjetegning, o.l. | Utstyrsliste
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Kabeltrasékart tverrfaglig | Kabeltrasékart skal baseres på oppdatert linjekart eller stasjonskart (hvis stasjonsområde). Kabeltrasékartet skal vise kabeltraséen, de forskjellige objekters(signaler, skap blokk telefon mm.) plassering, og deres plassering i forhold til omgivelsene. Mast og mastenummer skal fremkomme. Kabeltrase med alle kryss skal angis i koordinater. | Kabeltrasékart, tverrfaglig
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Oversiktsplan | Tegning som skal vise fysisk plassering, sammenhenger og identifikasjon av utstyr plassert utendørs. | Oversiktsplan
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Plantegning | Tegning som skal vise fysisk plassering, sammenhenger og identifikasjon av utstyr plassert i bygning/rom. | Plantegning
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Samsvarserklæring | Beskrevet i Felles elektro/Vurdering av risiko og erklæring om samsvar Utforming skal være iht. STY-600501 mal for samsvarserklæring. | Samsvarserklæring
| Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Vurdering av risiko | jf. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/2.6 Vurdering av risiko og erklæring om samsvar | Vurdering av risiko
EL | Koding mot anleggstype/objekt er avhengig av innhold. | Jordingsplan | Melde inn endringer til faget EH for ajourhold av tverrfaglig jordingsplan. Se Tverrfaglig jordingsplan(EH).

## Konstruksjon underbygning (KU)
Anlegg/konstruksjon | Målestokk | Koordinater | Format | Stedsangivelse | Innhold | Dokumenttype i ProArc. | Status: | Kommentar
Bru | Ja | Ja | NA | Bane, strekning, sted og km. | Jfr. Teknisk regelverk, Bruer, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav | Beregninger | Godkjent
Støyberegninger for lokale tiltak |  |  |  | Adresse | Utendørs og innendørs støynivå for relevant(e) bolig(er). Beregninger og eventuelt støysonekart. Beregningsmetode skal angis. | Rapport | Godkjent | Må registreres som YM under Forvaltning
? | [5 empty] | Brukerhåndbok | Godkjent
Bru | Ja | Ja | NA | Bane, strekning, sted og km. | Når konstruksjonen er godkjent og utført skal det opprettes en bruprotokollskisse. iht. Bruer/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Bruprotokollskisse. | Bruprotokollskisser | Godkjent
? | [5 empty] | Datablader | Godkjent
Drenering, vann og avløp | Ja | Ja | A3 | Bane, strekning, sted og km | Drensplan skal utarbeides med oppdatert linjekart/stasjonskart som underlag og vise stikkrenner, overvannsgrøfter, linjegrøfter, overvannsledninger langs trasé, drensledninger langs trasé, pumpestasjoner og annet. | Drensplan | Godkjent
Geofag (geoteknikk og ingeniørgeologi) | NA | NA |  | Bane, strekning, sted og km. | Utførte grunnundersøkelser og geotekniske/geologiske rapporter som foreligger etter avslutning av arbeid ved ulike jernbanetekniske anlegg. | Geoteknisk/geologiske rapporter | Godkjent
Banelegeme | Ja | Nei | A3 | Bane, strekning, sted og km (fra – til) | For banelegemet skal det utarbeides typiske tverrprofiler for underbygningen inkludert forsterkningslag, frostsikringslag og eventuelt filterlag. | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Tunneler | Ja | Nei | A3 | Bane, strekning, sted og km | Tunneltverrsnitt i målestokk 1:20. For nisjer og tekniske installasjoner i tunneler skal det utarbeides egne detaljtegninger | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Drenering, vann og avløp | Ja | Nei | A3 | Bane, strekning, sted og km | Drensplan skal utarbeides med oppdatert linjekart/stasjonskart som underlag og vise stikkrenner, overvannsgrøfter, linjegrøfter, overvannsledninger langs trasé, drensledninger langs trasé, pumpestasjoner og annet. | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Vei/gang-/sykkelvei | Ja | Ja | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, stedsnavn. | Driftsveier langs trasé, under/overbygging/asfaltering, øvrige veier og trekkerør for tekniske kabler | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Støyskjermer og støyvoller. | Ja | Nei | A4, A3 eller A3 | Bane, strekning, sted og km (fra – til) | Skal vise detaljtegning av alle typer støyskjermer (inkludert fundamentering) og støyvoller. | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Gjennomføringer | Ja | Nei | A3 | Bane, strekning, sted og km | Detaljer av støpte kabelkanaler og trekkerør generelt. | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Kanaler | Ja | Nei | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, sted og km | For kabelkanaler og eventuelle trekkekummer langs sporet skal det utarbeides detaljtegninger. | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Fundamenter | Ja |  | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, sted og km | Bærerammens-/fundamentstøttenes ytre dimensjoner og omriss. Fundamentboltenes størrelse, fasthetsklasse og plassering, og tiltrekningsmoment der dette er nødvendig. Krefter og momenter som overføres til bærende konstruksjon, både ved normal drift og ved ekstreme tilstander. Detaljer for justering og oppretting. For de ulike fagene skal det utarbeides fundamenttegninger for: • teletekniske bygninger og rom, radiomaster, antenner og blokktelefon post. • KL-fundamenter, signalfundamenter, fundament for AS-skap, impedansefundamenter, fundamenter for geodetiske fastmerker, fundamenter for vekselbelysning, fundamenter for sporvekselvarme og telefonfundamenter. | Konstruksjonstegninger | Godkjent
Bru | NA | Ja, men ikke på detaljtegninger. | NA | Bane, strekning, sted og km. | Jfr. Teknisk regelverk, Bruer, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav | Konstruksjonstegninger | Godkjent
? |  |  |  |  | Kan inneholde informasjon om: Fjellobjekt, Fjellsikring, Målebolter, Minste tverrsnitt, Sideterreng fjell, Tunnel | Kontroller og målinger | Godkjent
? | ? | ? | ? | ? | Kum og stikkrenner som eget lag på linjekart for KO | Linjekart | Godkjent
? |  |  |  |  | Kan inneholde informasjon om: Gamle fyllplasser, Verdifulle naturtyper, Forurenset grunn, Gjerder, Grunnundersøkelse, Etterisolering mot frost- og teleskade (ikke i tunnel), Drivstofftanker og oljeutskillere, Snøvern, Forurensningspot. ved lokstall, Vegetasjonskontroll | Miljørapporter | Godkjent
Drenering, vann og avløp | Ja | Ja | A3 | Bane, strekning, sted og km | Drensplan skal utarbeides med oppdatert linjekart/stasjonskart som underlag og vise stikkrenner, overvannsgrøfter, linjegrøfter, overvannsledninger langs trasé, drensledninger langs trasé, pumpestasjoner og annet. | Oversiktsplan | Godkjent
Vei/gang-/sykkelvei | Ja | Ja | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, stedsnavn. | Driftsveier langs trasé, under/overbygging/asfaltering, øvrige veier og trekkerør for tekniske kabler | Oversiktsplan | Godkjent
Støyskjermer og støyvoller. | Ja | Ja | A4, A3 eller A2 | Bane, strekning, sted og km (fra – til) | Skal vise oversiktstegning av alle typer støyskjermer (inkludert fundamentering) og støyvoller. | Oversiktsplan | Godkjent
Gjennomføringer | Ja | Ja | A3 | Bane, strekning, sted og km | Oversiktstegninger av støpte kabelkanaler og trekkerør generelt. | Oversiktsplan | Godkjent
Kanaler | Ja | Ja | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, sted og km | For kabelkanaler og eventuelle trekkekummer langs sporet skal det utarbeides oversiktstegninger. | Oversiktsplan | Godkjent
Fundamenter | Ja | Ja | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, sted og km | Oversiktstegning | Oversiktsplan | Under arbeid
Minste tverrsnitt | Ja | Nei | A4 | Bane, strekning og km (fra - til) | Beskrivelse av, og målsatt tegning av det valgte minste tverrsnitt. | Oversiktsplan | Under arbeid
Konstruksjoner (Kulverter, støttemurer mv.) | Ja | Ja | A3 | Bane, strekning, sted og km (fra – til) | Tegninger av kulverter, støttemurer mv. Det skal beskrives hvilke laster som er benyttet og hvilke standarder som ligger til grunn for dimensjoneringen. Kulvert regnes som bru når lysåpning er lik eller større enn to meter. Når det gjelder bruer, se 5.3.2 | Oversiktsplan eller konstruksjonstegninger | Under arbeid
? | [5 empty] | Støysonekart | Under arbeid
Oljetanker og oljerenseanlegg | Ja | Ja |  | Bane, strekning, sted og km. | Beskrivelse av anlegget, hvordan det fungerer og må vedlikeholdes. Ferdig utfylte importskjema for oljetanken oversendes banesjef/faglig leder for oppdatering av BaneData. | Oversiktsplan eller konstruksjonstegninger | Under arbeid
Vegetasjons- og skjøtselsplan | Ja | Ja, på oversiktsplan. | A4, A3 eller A1 | Bane, strekning, sted og km. | Vegetasjons- og skjøtselsplan for områder som skal skjøttes etter anlegg. | Vegetasjons- og skjøtselsplan | Under arbeid | Registreres som anleggsdokumentasjon (KU) i FDV.
Prosjektanlegg | Nei |  | A4 | Bane, strekning, sted og km. | Sluttrapport | Rapport | Godkjent | Registreres som Forvaltningsdokumentasjon (YM) i FDV.

## Konstruksjon overbygning (KO)
Anlegg/konstruksjon | Type | Målestokk | Koordinater | Format | Stedsangivelse | Innhold | Dokumenttype i PROARC | Mal | Kolonne1 | Kommentar
Skilt | Skiltplan | Nei (skjematisk og/eller tabellarisk) |  |  | Banestrekning og km. | Skiltplaner skal både utarbeides på skjematiske sporplaner og oppføres tabellarisk, jfr. Teknisk regelverk, Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Generelle tekniske krav. Skiltplan for hastighetsskilting skal utarbeides tabellarisk iht. Teknisk regelverk, Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Generelle tekniske krav/Vedlegg a | Skiltplaner |  |  | Det bør oppgis hvilken skjematisk sporplan det er snakk om, signal har sin egen. For å avdekke problemer med skikt/plassering bør kanskje skilt legges inn i geografisk plan.
Sporveksel | Konstruksjonstegninger |  |  |  |  | Liste over detaljer for den enkelte sporveksel. Den skal henvise til skjematisk sporplan. | Konstruksjonstegninger |  |  | Om tegning skal henvise til skjematisk sporplan (se over) kreves det spesifikk tegning for hver sporveksel. Det er også behov for generelle systemtegninger (av vekseltype, f.eks. SK 1800) for analyse.
Helsveist spor | Sveiseskjema (tidligere "Sluttsveis") |  |  |  |  | Se: Teknisk regelverk/Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Rapportering | Lagres i Banedata
Planovergang | Konstruksjonstegninger |  |  |  | Banestrekning og km. | Det skal leveres byggetegning og beskrivelse av oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet). Kravet gjelder også publikumsovergang på stasjoner. | Konstruksjonstegninger
Plattform | Konstruksjonstegninger eller beregninger |  |  |  | Banestrekning og km. | Det skal leveres tegninger og beregninger iht. beskrivelser og krav i Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner. | Konstruksjonstegninger eller beregninger
Ballast | Kontroller og målinger |  |  |  | Banestrekning og km. | Følgende skal beskrives: Pukkvalitet, pukkleverandør, ballastprofilets tykkelse og bredde og pukkontroll (sertifikat). | Kontroller og målinger
Skinner | Kontroller og målinger |  |  |  | Banestrekning og km. | Følgende skal beskrives: Skinneprofil, skinnekvalitet, leverandør (valseverk) og valseår. | Kontroller og målinger
Sviller | Kontroller og målinger |  |  |  | Banestrekning og km. | Følgende skal beskrives: Typebetegnelse (eks. JBV97), produsent, produksjonsår og befestigelse (eks. Pandrol Fastclip). Se typebetegnelser i: Teknisk regelverk/Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner | Kontroller og målinger |  |  | Her er både liste og henvisning til TR. Bør unngå angivelser som "Pandrol Fastclip", da det finnes flere varianter, vanligst er FE 1404.
Trasé | Linjeberegning | Nei | Ja |  | Bane, banenummer/-strekning og km. | Beregningen skal definere sporets horisontale og vertikale beliggenhet og kurvatur. Som minimum skal det leveres LandXML-fil som inneholder horisontal og vertikal beliggenhet, samt overhøyder. | Beregninger |  |  | Dette må samkjøres med krav fra Linjedatabasen. Her er ikke TR oppdatert. Land-XML er nytt standardformat i stedet for TIT og NYL.
Trasé | Løfteskjema |  |  |  | Bane, banenummer/-strekning og km. | Løfteskjema angir horisontal- og vertikaltrase. Rapporten genereres ut fra Banedata. Minimum: Trasépunkter m/km, kjedebrudd m/km og bruddverdi, horisontalkurvatur (kurveradius, overhøyde, lengde på overgangskurve, grafisk kurvediagram), vertikalkurvatur (kurveradius, tangentlengde, stigning/fall, brekkpunktets høyde). Mulige tillegg: Symbol m/km for jernbanebru, tunnel, planovergang, VUL-merke, hastighetsskilt. | Lagres i Banedata
Trasé | Linjekart | 1:1000 | Ja | Høyde: stående A4, lengde: inntil 5xA4 | Bane, banenummer-/strekning, km (til/fra). | Geografisk gjengivelse av sporets beliggenhet og geometri. Skal utarbeides på alle strekninger, fri linje så vel som på stasjoner, også der sporet går i tunnel eller under snøoverbygg / rassikring. Sporet/sporene skal plasseres mest mulig midt på tegningen (midt mellom tegningens øvre og nedre kant) og med stigende km mot høyre. | Linjekart
Trasé | Linjekart fortsettelse: |  |  |  |  | Linjekart for fri linje skal inneholde: • sporets/sporenes geografiske beliggenhet, angitt som spormidt • sporveksler/sporkryss geografiske beliggenhet, angitt iht. standard symbolbruk og med tilhørende geometridata • spornummer, sporveksel/-kryssnummer • km for hver 100m (på dobbeltsporstrekninger angis km for utgående hovedspor og profilnr for inngående hovedspor) • trasépunkter (horisontale og vertikale), bl.a. OB, OE, FOB, KP, FKP, HBP, LBP, SE • traséparametre, bl.a. sirkelkurvenes radier (horisontalt og vertikalt), overgangskurvenes lengder, vertikal stigning/fall, HBP/LBPs teoretiske høyde • plattform • øvrige (jern)banetekniske installasjoner, f. eks svingskive, vognvekt, endestopper/endebutt • bakgrunnskart med bl.a. bygninger / bygningstekniske anlegg, veisituasjon, kommune-/eiendomsgrenser, høydekurver, vann/kyst, tekst (vei-/stedsnavn) • rutenett (100m x 100m) og nordpil • angivelse av geodetisk referanse / koordinatsystem (horisontalt og vertikalt) | Linjekart
Trasé | Linjekart fortsettelse: |  |  |  |  | Linjekart for stasjoner og /terminaler skal inneholde: • sporets/sporenes geografiske beliggenhet, angitt som spormidt • sporveksler/sporkryss geografiske beliggenhet, angitt iht. standard symbolbruk • spornummer, sporveksel/-kryssnummer • km for hver 100m (på dobbeltsporstrekninger angis km for utgående hovedspor og profilnr for inngående hovedspor) • plattform • øvrige (jern)banetekniske installasjoner, f. eks svingskive, vognvekt, endestopper/endebutt • angivelse av p-plasser, bussterminal/-holdeplass, taxi mv i tilknytning til stasjonen • bakgrunnskart med bl.a. bygninger/bygningstekniske anlegg, veisituasjon, kommune-/eiendomsgrenser, høydekurver, vann/kyst, tekst (vei-/stedsnavn) • rutenett (100m x 100m) og nordpil • angivelse av geodetisk referanse / koordinatsystem (horisontalt og vertikalt) | Linjekart
Trasé | Oversiktsplan (spor) (tidligere Skjematisk sporplan) |  |  | A4, evt. A3 ved behov. | Bane, Banenummer/-strekning, stasjons-/områdenavn, km. | Skal utarbeides på alle strekninger/stasjoner/områder hvor det forekommer sporveksler/-kryss. Tegnes med stigende km mot høyre. | Sporplan og profil
Trasé | Oversiktsplan (spor) (tidligere Skjematisk sporplan) fortsettelse: |  |  |  |  | Skal inneholde: • spor (med korrekt innbyrdes/gjensidig plassering) • sporveksel/-kryss (iht. gjeldende symbolregler og med korrekt innbyrdes/gjensidig plassering) • spornummer, sporveksel/-kryssnummer • plattform • stasjons-/godsbygning og andre bygninger direkte relatert/knyttet til spor/jernbanedrift • svingskive, vognvekt, sporsperre, planovergang mv • km for ytre sporveksel i begge ender av strekningen/stasjonen/ området • navn på banens/strekningens endestasjoner påføres på utsiden av ytre sporveksel i hver ende av strekningen/stasjonen/området
Trasé | Fastmerker |  |  |  |  | jfr. Teknisk regelverk, Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett | Fastmerke

## Ytre miljø (YM)
Dokumentasjon for Ytre miljø er lagret under faget:"
Konstruksjon underbygning (KU)